- AMAÇ ve  KAPSAM

Ilçe hizmet binası genelinde bulunan yangın tüplerinin aylık kontrol ve bakımlarının belirlenen zamanlarda yapılıp, oluşabilecek yangınlar karşısında anında müdahale etmek için aktif halde olmasını sağlamak.

- TANIMLAR

Yangın tüpü: Ilçe hizmet binası genelinde oluşabilecek yangınları söndürmek amacıyla fabrikanın gerekli bölgelerine, yangın türüne göre uygun yangın tüpüyle  anında müdahale etmek amacıyla yerleştirilmiş olan,içinde kuru kimyevi toz(kkt),köpük (köp) ve karbondıoksit(co2) maddeler bulunan tüplerdir.

- TALIMAT

Ilçe hizmet binası genelinde belirlenen noktalara konulan yangın tüplerinin Ayda 1 (bir) defa    yardımcı işletmeler teknisyenleri tarafından aşağıda belirtilen noktalarda  genel kontrolleri yapılır.

Ilçe hizmet binasında;

- Kurukimyevi toz yangın söndürücüler.(KKT)

- Köpüklü yangın söndürücüler. (KÖP)

- Karbondioksitli yangın söndürücüler(CO2) kullanılmaktadır.

- Yangın tüpü kontrolü her ayın 15’inde olmak üzere sorumlu İSG büro memuru tarafından ayda      1 (Bir) defa yapılır.

- Yangın tüpü monometresi kontrol edilir.Standart 18 Atü basınçta olmalı.Monometresi düşmüş olan tüp hemen dolum için yerinden alınıp ilgili firmaya gönderilir.

- Yangın tüp mühürü kontrol edilir.Kopuksa derhal kontrol ve dolumu için satıcı firmaya gönderilip tamiri veya dolumu yapılması sağlanır.

- Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir deforme olanların değiştirilmesi sağlanır.

- Zemin ve duvar boyaları kontrol edilir.Deforme olan yerler uygun boya ile boyanır.

- Uyarıcı levhaların kontrolü yapılır.Eksik olanlar tamamlanır.

- Tüp numaraları kontrol edilir.Eksik olanlar tamamlanır.

- Yangın tüplerinin etrafının açık olması sağlanır.

- Yapılan kontrol sonuçları kontrolü yapan tarafından YANGIN TÜPÜ KONTROL FORMU’na işlenir. Formların arşivlemesini İSG birim yöneticisi tarafından yapılır.

- Satıcı firma yangın tüplerini yılda 1(bir) defa  kontrol eder.Yangın tüpü üzerine vize yapıştırır.

- Satıcı firma 4 yılda bir tüm yangın tüplerinin dolumunu yapar.

- Sorumlu yardımcı teknisyeni ve  satıcı firma tarafından yapılan hertürlü işlemi (dolum,kontrol vb.) takip eder ve yangın tüpü BAKIM KARTINA işler.